## 表格_20260819
序号 | 设备 / 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 处置方式 | 备注
1 | 消火栓泵 | 15KW | 台 | 2 | 维修 | 水淹设备维修，含配套检修调试
2 | 喷淋泵 | 30KW | 台 | 2 | 维修 | 水淹设备维修，含配套检修调试
3 | 消火栓控制柜 | XL‑21 | 台 | 1 | 维修 | 水淹设备拆解大修、元器件检测更换
4 | 喷淋控制柜 | XL‑21 | 台 | 1 | 维修 | 水淹设备拆解大修、元器件检测更换
5 | 风机控制柜 | / | 台 | 2 | 维修 | 水淹设备拆解大修、元器件检测更换
6 | 消防报警主机 | / | 台 | 1 | 维修 | 水淹故障维修、功能调试
7 | 线路维修检查 | 报警回路 | 回路 | 若干 | 维修 | 水淹报警线路排查、修复、绝缘测试
8 | 报警探测设备 | / | 项 | 1 | 更换 | 水淹损坏探测器、模块等报警探测设备整体更换
9 | 应急灯及疏散指示标志 | / | 项 | 1 | 更换 | 水淹损坏应急照明、疏散指示标志设备更换
10 | 应急灯线路维修 | / | 条 | 若干 | 维修 | 应急照明水淹线路检修、绝缘测试、故障修复
11 | 全年消防维保服务 | / | 年 | 1 | 维保 | 完成上述设备维修修复后，提供1 年全套消防系统维保服务，包含季度巡检、故障处置、测试调试、资料台账等
12 | 潜水泵控制箱 | / | 台 | 4 | 维修/更换 | 三相潜水泵有8个，4个控制箱，每个控制箱控制2个潜水泵，两个泵不同时开启，一个是备用泵，每个泵3000W
本项目为单位受水淹损坏消防设备维修及后续 1 年消防维保服务。投标人需完成全部水淹消防泵、控制柜、报警主机、报警回路、探测设备、应急照明系统的维修、大修、更换、调试工作，全部设备修复合格达到消防规范运行要求；维修验收合格后提供为期 1 年的全套消防系统维保服务，保障整套消防系统稳定可靠运行。